排污许可证申请表（试行）

（首次申请）

单位名称：联合环境水处理（大丰）有限公司

注册地址：盐城市大丰区海洋经济综合开发区南区

行业类别：污水处理及其再生利用，水污染治理，大气污染治理

生产经营场所地址：盐城市大丰区海洋经济综合开发区南区

统一社会信用代码：91320982683513656J

法定代表人（主要负责人）：肖建中

技术负责人：王鑫华

固定电话：051583551168

移动电话：15861959382

企业盖章：

申请日期：年月日

- 一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 联合环境水处理（大丰）有限公司 | 注册地址 | 盐城市大丰区海洋经济综合开发区南区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营商名称; 污水处理厂名称; 联合环境水处理（大丰）有限公司. |
| 生产经营场所地址 | 盐城市大丰区海洋经济综合开发区南区 | 邮政编码（1） | 224100 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用，水污染治理，大气污染治理 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 2007-12-01 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 120°43′43.75″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 33°10′47.75″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91320982683513656J |
| 技术负责人 | 王鑫华 | 联系电话 | 15861959382 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 是 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 是 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 是 | 所属工业园区名称 | 江苏大丰港经济开发区 |
| 污水处理厂类型; 工业废水集中处理厂; 是否属于工业园区配套污水处理设施; 是. |
| 是否有环评审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） | 盐环管【2007】48号. 大行审环管【2019】68号. 大环审【2015】36号. 大环【2012】133号. 盐环表复【2009】43号. 盐环表复【2010】151号. |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 是 | 总量分配计划文件文号 | 盐环管【2007】48号、大环【2012】133号 |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

- 二、排污单位登记信息

- （一）水处理行业生产线信息

表2 排污单位生产线基本情况表

| 序号 | 生产线类别 | 生产线名称或编号 | 设计处理能力 | 年运行时间（h） | 厂外进水类别 | 其他信息 | 工艺单元 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施编号 | 是否可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水处理工程; 芬顿; 40000m3/d; 8760; 厂外工业废水; 深度处理及回用; 高级氧化设施; T601; 是. 2; 废水处理工程; 滤布滤池; 40000m3/d; 8760; 厂外工业废水; 深度处理及回用; 介质过滤池/器; T603; 是. 3; 废水处理工程; 活性炭吸附; 40000m3/d; 8760; 厂外工业废水; 深度处理及回用; 介质过滤池/器; T604; 是. 4; 固废处理工程; SCX001; 7300t/a; 2920; /; /; 离心机; S01; 是; 污泥压滤. 离心机; S01; 是; 污泥压滤. 5; 固废处理工程; SCX001; 20m3/d; 7200; /; /; 焚烧炉; S04; 是. 6; 废水处理工程; SCX001; 20000m3/d; 8760; 厂外工业废水; 预处理; 混凝沉淀池; T207; 是. 生化处理; 膜生物反应器（MBR）; T210; 是. 预处理; 调节池; T201; 是. 预处理; 水解酸化池; T209; 是. 7; 废水处理工程; SCX002; 20000m3/d; 8760; 厂外工业废水; 预处理; 调节池; T302; 是. 混凝沉淀池; T301; 是. 水解酸化池; T303; 是. 生化处理; 膜生物反应器（MBR）; T305; 是. 8; 固废处理工程; SCX001; 7300t/a; 2920; /; /; 压滤机; S21; 是; 芬顿污泥压滤. 压滤机; S22; 是; 芬顿污泥压滤. 9; 固废处理工程; SCX001; 7300t/a; 2920; /; /; 干化机; S03; 是; 污泥干化. |

- （二）主要产品及产能

表3 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产单元类型 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） |  |  |  | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 主体工程; 污水处理; MBR膜处理; 生化系统; 1; 设计生产能力; 40000; t/d; 污水; 40000; t/d; 8760. |

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

- （三）污水厂进水信息

表4 生活污水进水信息

| 序号 | 收水四至范围 |  |  |  | 服务人口数量（万人） | 服务范围所属行政区域 | 进水水量（m3/d） | 管网属性 | 管网所有权单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东至 | 西至 | 南至 | 北至 |  |  |  |  |  |  |

表5 工业废水进水信息

| 序号 | 排污单位名称 | 排放口编号 | 排污许可证编号 | 统一社会信用代码 |  | 组织机构代码 | 所属行业 | 所在地 | 协议情况 |  | 管网属性（分流/合流） | 管网所有权单位 | 接入管网坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水水量（m3/d） | 进水水质与行业排放标准浓度限值（mg/L） |  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1; 盐城汇百实业有限公司; HBFS1#; 913209827833628325; 化学药品原料药制造; 大丰区石化新材料产业园; 50; 化学需氧量:500,/;氨氮（NH3-N）:50,/;总磷（以P计）:2,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城汇百实业有限公司; 120.73117; 33.17944. 2; 江苏兄弟维生素有限公司; DW001; 913209827724896515001P; 913209827724896515; 化学药品原料药制造; 盐城市大丰区海洋经济综合开发区石化新材料产业园; 4000; 化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 江苏兄弟维生素有限公司; 120.71318; 33.17311. 3; 江苏科菲特生化技术股份有限公司; 1#; 91320900751431127L; 化学药品原料药制造; 大丰区石化新材料产业园; 50; 总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 江苏科菲特生化技术股份有限公司; 120.71320; 33.17311. 4; 江苏辉丰生物农业股份有限公司; DW007; 913209001407071551001P; 913209001407071551; /; 农药制造; 江苏省盐城市大丰区王港闸南首; 8000; 总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 江苏辉丰生物农业股份有限公司; 120.73114; 33.17957. 5; 大丰跃龙化学有限公司; YLFS-01; 91320982688317638D; 化学药品原料药制造; 大丰区石化新材料产业园; 350; 氨氮（NH3-N）:50,/;总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/; 生活污水与工业废水合流; 大丰跃龙化学有限公司; 120.73122; 33.17959. 6; 盐城市凌云海热电有限公司; DW001; 91320982756445659N001P; 91320982756445659N; 火力发电; 大丰区华丰工业园内纬二路北侧; 52; 氨氮（NH3-N）:50,/;总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城市凌云海热电有限公司; 120.73112; 33.17952. 7; 盐城市大丰区天生联合药业有限公司; DW002; 91320982MA1NECUBXT001P; 91320982MA1NECUBXT; 化学药品原料药制造; 盐城市大丰区华丰工业园区纬二路北侧; 50; 氨氮（NH3-N）:50,/;化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城市大丰区天生联合药业有限公司; 120.73116; 33.17957. 8; 盐城华达新材料限公司; ws01; 9132098255252278XB; 基础化学原料制造; 大丰区石化新材料产业园; 120; 总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城华达新材料限公司; 120.73131; 33.17946. 9; 大丰鑫源达化工有限公司; WS-001; 91320982788896032P; 化学药品原料药制造; 大丰区石化新材料产业园; 83; 氨氮（NH3-N）:50,/;总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/; 生活污水与工业废水合流; 大丰鑫源达化工有限公司; 120.73124; 33.17954. 10; 盐城苏海制药有限公司; DW001; 913209826086845356001P; 913209826086845356; 化学药品原料药制造; 盐城市大丰区大丰港海洋经济开发区华丰工业园; 122.05; 化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城苏海制药有限公司; 120.73122; 33.17950. 11; 江苏腾龙生物药业有限公司; DW001; 9132098214068730XM001P; 9132098214068730XM; /; 化学农药制造; 盐城市大丰区王港闸南首; 194.35; 氨氮（NH3-N）:50,/;化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/; 生活污水与工业废水合流; 江苏腾龙生物药业有限公司; 120.73118; 33.17954. 12; 江苏瑞科医药科技有限公司; DW003; 9132098256025050XE001P; 9132098256025050XE; 化学药品原料药制造; 盐城市大丰区海洋生物医药产业园; 1200; 总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 江苏瑞科医药科技有限公司; 120.73124; 33.17950. 13; 江苏焕鑫新材料股份有限公司; WS-001; 913209007615191149; 其他日用化学产品制造; 大丰区石化新材料产业园; 150; 氨氮（NH3-N）:50,/;化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/; 生活污水与工业废水合流; 江苏焕鑫新材料股份有限公司; 120.73118; 33.17957. 14; 盐城市大丰华盛皮革有限公司; HS01; 91320982572569550Q001P; 91320982572569550Q; 皮革鞣制加工; 大丰港经济区皮件产业园; 2500; 总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城市大丰华盛皮革有限公司; 120.71436; 33.16937. 15; 大丰云涛生物技术有限公司; FS-01; 91320982750034082K; 化学药品原料药制造; 大丰区石化新材料产业园; 600; 总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 大丰云涛生物技术有限公司; 120.71313; 33.17315. 16; 大丰海嘉诺药业有限公司; DW001; 91320982788389284F001P; 91320982788389284F; 化学药品原料药制造; 盐城市大丰区海洋经济综合开发区南区; 1850; 氨氮（NH3-N）:50,/;总磷（以P计）:2,/;化学需氧量:500,/; 生活污水与工业废水合流; 大丰海嘉诺药业有限公司; 120.73122; 33.17948. 17; 盐城迪赛诺制药有限公司; FS18; 91320982586692031F001P; 91320982586692031F; 化学药品原料药制造; 盐城市大丰区海洋经济开发区南区; 150; 氨氮（NH3-N）:50,/;化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城迪赛诺制药有限公司; 120.73122; 33.17950. 18; 江苏丰山集团股份有限公司; FSFS-001; 9132090013485559XP001P; 9132090013485559XP; 化学农药制造; 盐城市大丰区王港闸南首; 6000; 化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 江苏丰山集团股份有限公司; 120.71316; 33.17315. 19; 大丰璟源精细化工有限公司; JYFS1#; 913209827786858723; 化学药品制剂制造; 大丰区石化新材料产业园; 100; 化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 大丰璟源精细化工有限公司; 120.71313; 33.17314. 20; 盐城市新宇辉丰环保科技有限公司; DW002; 91320982596966139D; 危险废物治理; 大丰区石化新材料产业园; 308; 化学需氧量:500,/;总磷（以P计）:2,/;氨氮（NH3-N）:50,/; 生活污水与工业废水合流; 盐城市新宇辉丰环保科技有限公司; 120.73101; 33.17969. |
| 进水量合计（m³/d） |  |  |  |  | 25929.400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）主要原辅材料及燃料

表6 主要原辅材料及燃料信息表

| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1; 天然气; 0; 0; 0; 35.590; 120000. |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

- （五）产排污节点、污染物及污染治理设施

表7 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; T305; 膜生物反应器（MBR）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理02; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ002; 二期生物除臭; 是; 一般排放口. 2; T210; 膜生物反应器（MBR）; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理01; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ001; 一期生物除臭; 是; 一般排放口. 3; T207; 混凝沉淀池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理03; 有机废气处理; RTO; 废气排放量; 15000; m3/h; 是; FQ003; 废气焚烧炉; 是; 一般排放口. 燃烧温度; 800; ℃. 4; T301; 混凝沉淀池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理03; 有机废气处理; RTO; 燃烧温度; 800; ℃; 是; FQ003; 废气焚烧炉; 是; 一般排放口. 废气排放量; 15000; m3/h. 5; T201; 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理01; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ001; 一期生物除臭; 是; 一般排放口. 6; T302; 调节池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理02; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ002; 二期生物除臭; 是; 一般排放口. 7; T209; 水解酸化池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理03; 有机废气处理; RTO; 燃烧温度; 800; ℃; 是; FQ003; 废气焚烧炉; 是; 一般排放口. 废气排放量; 15000; m3/h. 8; T303; 水解酸化池; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理03; 有机废气处理; RTO; 燃烧温度; 800; ℃; 是; FQ003; 废气焚烧炉; 是; 一般排放口. 废气排放量; 15000; m3/h. 9; T603; 介质过滤池/器; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; /. 10; T604; 介质过滤池/器; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 无组织; /. 11; S04; 焚烧炉; 焚烧炉废气; 二噁英类,镉,铅,汞 ,氮氧化物,二氧化硫,烟尘,一氧化碳,氯化氢,氟化氢; 有组织; 废气治理04; 其他; 半干法脱酸+布袋除尘器; 燃烧温度; 1100; ℃; 是; FQ004; 焚烧炉废气排口; 是; 主要排放口. 设计处理能力; 20; t/d. 废气排放量; 3436; m3/h. 12; S21; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 有组织; 废气治理02; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ002; 二期生物除臭; 是; 一般排放口. 13; S22; 压滤机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气02; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ002; 二期生物除臭; 是; 一般排放口. 14; S01; 离心机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理02; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ002; 二期生物除臭; 是; 一般排放口. 15; S03; 干化机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; 废气治理02; 恶臭气体处理; 生物过滤; 废气排放量; 20000; m3/h; 是; FQ002; 二期生物除臭; 是; 一般排放口. 16; T601; 高级氧化设施; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢; 无组织; /. |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外工业废水; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX001; /; /; /; /. 厂外工业废水; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX002; /; /; /; /. 厂外工业废水; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; 滤布滤池; /; /; /; /. 厂外工业废水; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; 活性炭吸附; /; /; /; /. 厂外工业废水; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; 芬顿; /; /; /; /. |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX001; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; FW001; 总排口; 是; 主要排放口-总排口. 2; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; SCX002; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; FW001; 总排口; 是; 主要排放口-总排口. 3; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; 滤布滤池; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; FW001; 总排口; 是; 主要排放口-总排口. 4; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; 活性炭吸附; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; FW001; 总排口; 是; 主要排放口-总排口. 5; 化学需氧量,总氮（以N计）,总磷（以P计）,氨氮（NH3-N）; 芬顿; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; FW001; 总排口; 是; 主要排放口-总排口. |

表9 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 设施参数 | 设计值 | 计量单位 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |
| 1; 离心机S01; 离心机S01; 离心; 98; 80; 是; 污泥干化. 2; 干化机S03; 干化机S03; 热干化; 80; 25; 是; 外委. |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

- 三、大气污染物排放

- （一）排放口

表10 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; FQ001; 一期生物除臭; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 120°43′49.33″; 33°10′45.37″; 25; 0.3; 常温. 2; FQ002; 二期生物除臭; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 120°43′45.16″; 33°10′51.89″; 25; 0.3; 常温. 3; FQ003; 废气焚烧炉; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 120°43′43.18″; 33°10′53.33″; 25; 0.6; 常温. 4; FQ004; 焚烧炉废气排口; 二噁英类,镉,铅,汞 ,氮氧化物,二氧化硫,烟尘,一氧化碳,氯化氢,氟化氢; 120°43′44.00″; 33°10′53.47″; 35; 0.5; 常温. |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表11 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1; FQ001; 一期生物除臭; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 14; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 2; FQ001; 一期生物除臭; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 0.9; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 3; FQ001; 一期生物除臭; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 6000; /; /; /; /. 4; FQ002; 二期生物除臭; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 0.9; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 5; FQ002; 二期生物除臭; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 14; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 6; FQ002; 二期生物除臭; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 6000; /; /; /; /. 7; FQ003; 废气焚烧炉; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 0.9; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 8; FQ003; 废气焚烧炉; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 14; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 9; FQ003; 废气焚烧炉; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 6000; /; /; /; /. 10; FQ004; 焚烧炉废气排口; 氟化氢; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 7.0mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 11; FQ004; 焚烧炉废气排口; 镉; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 0.1mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 12; FQ004; 焚烧炉废气排口; 汞; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 0.1mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 13; FQ004; 焚烧炉废气排口; 二氧化硫; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 300mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 14; FQ004; 焚烧炉废气排口; 二噁英类; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 0.5ng-TEQ/m3; /; /ng-TEQ/m3; /ng-TEQ/m3; /. 15; FQ004; 焚烧炉废气排口; 一氧化碳; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 80mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 16; FQ004; 焚烧炉废气排口; 铅; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 1.0mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 17; FQ004; 焚烧炉废气排口; 氮氧化物; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 500mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 18; FQ004; 焚烧炉废气排口; 氯化氢; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 70mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. 19; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟尘; 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001; 80mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3; /. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

- （二）有组织排放信息

表12 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; FQ004; 焚烧炉废气排口; 汞; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 2; FQ004; 焚烧炉废气排口; 氯化氢; 70mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 3; FQ004; 焚烧炉废气排口; 二噁英类; 0.5ng-TEQ/m3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 4; FQ004; 焚烧炉废气排口; 铅; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 5; FQ004; 焚烧炉废气排口; 二氧化硫; 300mg/Nm3; /; 0.335; 0.335; 0.335; /; /; /mg/Nm3; /. 6; FQ004; 焚烧炉废气排口; 一氧化碳; 80mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 7; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟尘; 80mg/Nm3; /; 0.022; 0.022; 0.022; /; /; /mg/Nm3; /. 8; FQ004; 焚烧炉废气排口; 氮氧化物; 500mg/Nm3; /; 0.616; 0.616; 0.616; /; /; /mg/Nm3; /. 9; FQ004; 焚烧炉废气排口; 镉; 0.1mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 10; FQ004; 焚烧炉废气排口; 氟化氢; 7.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 0.022000; 0.022000; 0.022000; /; 0. SO2; 0.335000; 0.335000; 0.335000; /; 0. NOx; 0.616000; 0.616000; 0.616000; /; 0. VOCs; /; 0. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; FQ001; 一期生物除臭; 臭气浓度; 6000; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 2; FQ001; 一期生物除臭; 硫化氢; /mg/Nm3; 0.9; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 3; FQ001; 一期生物除臭; 氨（氨气）; /mg/Nm3; 14; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 4; FQ002; 二期生物除臭; 氨（氨气）; /mg/Nm3; 14; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 5; FQ002; 二期生物除臭; 硫化氢; /mg/Nm3; 0.9; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 6; FQ002; 二期生物除臭; 臭气浓度; 6000; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 7; FQ003; 废气焚烧炉; 硫化氢; /mg/Nm3; 0.9; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 8; FQ003; 废气焚烧炉; 臭气浓度; 6000; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. 9; FQ003; 废气焚烧炉; 氨（氨气）; /mg/Nm3; 14; /; /; /; /; /; /mg/Nm3; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 0. SO2; /; /; /; /; /; /; 0. NOx; /; /; /; /; /; /; 0. VOCs; /; /; /; /; /; /; 0. |
| 全厂有组织排放总计（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 0.022000; 0.022000; 0.022000; /; 0. SO2; 0.335000; 0.335000; 0.335000; /; 0. NOx; 0.616000; 0.616000; 0.616000; /; 0. VOCs; /; 0. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

计算过程详见附件

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

- （三）无组织排放信息

表13 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; T601; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 2; T601; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 3; T601; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 4; T603; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 5; T603; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 6; T603; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 7; T604; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 0.06mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. 8; T604; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 9; T604; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 1.5mg/Nm3; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; 0. SO2; /; /; /; /; /; 0. NOx; /; /; /; /; /; 0. VOCs; /; /; /; /; /; 0. |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

- （四）企业大气排放总许可量

表14  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 0.022; 0.022; 0.022; /; /. 2; SO2; 0.335; 0.335; 0.335; /; /. 3; NOx; 0.616; 0.616; 0.616; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

- 四、水污染物排放

- （一）排放口

表15 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; FW001; 总排口; 120°43′49.22″; 33°10′50.63″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; /; 王港河; III类; 120°49′21.54″; 33°11′8.12″. |

表15-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; FW001; 总排口; 总排口; FW001; 盐环管【2007】48号、大环【2012】133号. |

表15-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; 02; 雨水排放口; 120°43′52.86″; 33°10′45.23″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 无; 八中沟; V类; 120°44′13.67″; 33°10′38.24″. |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表16 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |  |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表17 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |  |
| 1; FW001; 总排口; 总磷（以P计）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.5mg/L; 0.5mg/L; 0.5mg/L; 0.5mg/L; /. 2; FW001; 总排口; 化学需氧量; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 50mg/L; /mg/L; 50mg/L; 50mg/L; /. 3; FW001; 总排口; 氨氮（NH3-N）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 5mg/L; /mg/L; 5mg/L; 5mg/L; /. 4; FW001; 总排口; 总氮（以N计）; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 15mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L; /. |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

- （二）申请排放信息

表18 废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值 | 申请年排放量限值（t/a）（1） |  |  |  |  | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; FW001; 总排口; 化学需氧量; 50mg/L; 547.5; 547.5; 547.5; /; /; /. 2; FW001; 总排口; 氨氮（NH3-N）; 5mg/L; 54.75; 54.75; 54.75; /; /; /. 3; FW001; 总排口; 总磷（以P计）; 0.5mg/L; 5.475; 5.475; 5.475; /; /; /. 4; FW001; 总排口; 总氮（以N计）; 15mg/L; 164.25; 164.25; 164.25; /; /; /. |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr; 547.500000; 547.500000; 547.500000; /; /; 0. 氨氮; 54.750000; 54.750000; 54.750000; /; /; 0. 总磷（以P计）; 5.475000; 5.475000; 5.475000; /; /; 0. 总氮（以N计）; 164.250000; 164.250000; 164.250000; /; /; 0. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /; 0. 氨氮; /; /; /; /; /; 0. 总磷（以P计）; /; /; /; /; /; 0. 总氮（以N计）; /; /; /; /; /; 0. |
| 全厂排放口源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; 547.500000; 547.500000; 547.500000; /; /; 0. 氨氮; 54.750000; 54.750000; 54.750000; /; /; 0. 总磷（以P计）; 5.475000; 5.475000; 5.475000; /; /; 0. 总氮（以N计）; 164.250000; 164.250000; 164.250000; /; /; 0. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

废水设计和环评审批量4万吨/天，实际前3年平均废水量3万吨/天。COD=3万吨/天*365天*50毫克/升=547.5吨氨氮=3万吨/天*365天*5毫克/升=54.75吨总磷=3万吨/天*365天*0.5毫克/升=5.475吨总氮=3万吨/天*365天*15毫克/升=164.25吨

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

无

- 五、噪声排放信息

表19 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 至 | 至 |  |  |  |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

- 六、固体废物排放信息

表20 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 |  | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 |  | 处理去向 |  |  |  |  |  |  | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |  |
| 1; 污水处理; 水处理污泥; 危险废物; 危险废物; 水处理产生的污泥; 3700; 自行贮存,自行利用,委托处置; 700; 2000; 0; 0; 1000; 0; 污泥先自行利用，进行烘干，再委托有资质单位处置。. |
| 委托利用、委托处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  | 固体废物类别 |  |  | 委托单位名称 |  |  | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |  |  |
| 1; 污水处理; 水处理污泥; 危险废物; 连云港绿润环保科技有限公司; JSLYG0722OOD007-2. |
| 自行处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 固体废物来源 |  |  | 固体废物名称 |  |  |  | 固体废物类别 |  |  | 自行处置描述 |  |  |  |

- 七、环境管理要求

- （一）自行监测

表21 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废水; FW001; 总排口; pH值,水温,流量; 总氮（以N计）; 自动; 是; 总氮在线监测; 总排口; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; /. 2; FW001; 总排口; pH值,水温,流量; 氨氮（NH3-N）; 自动; 是; 氨氮在线仪; 出水池; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 3; FW001; 总排口; pH值,水温,流量; 总磷（以P计）; 自动; 是; 总磷在线仪; 出水池; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989. 4; FW001; 总排口; pH值,水温,流量; 化学需氧量; 自动; 是; COD在线仪; 出水池; 是; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/6小时; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 1; 废气; FQ001; 一期生物除臭; 烟气流速,温度,风速; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; /. 2; FQ001; 一期生物除臭; 烟气流速,温度,风速; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993; /. 3; FQ001; 一期生物除臭; 烟气流速,温度,风速; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; /. 4; FQ002; 二期生物除臭; 温度,风速,烟气流速; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993; /. 5; FQ002; 二期生物除臭; 温度,风速,烟气流速; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; /. 6; FQ002; 二期生物除臭; 温度,风速,烟气流速; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; /. 7; FQ003; 废气焚烧炉; 温度,风速,烟气流速; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993; /. 8; FQ003; 废气焚烧炉; 温度,风速,烟气流速; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993; /. 9; FQ003; 废气焚烧炉; 温度,风速,烟气流速; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/半年; 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; /. 10; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 烟尘; 自动; 是; 烟气在线监测; 焚烧炉废气排口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/4小时; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157; /. 11; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 氯化氢; 自动; 是; 烟气在线监测; 焚烧炉废气排口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/4小时; 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009,固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999; /. 12; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 氮氧化物; 自动; 是; 烟气在线监测; 焚烧炉废气排口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/4小时; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999; /. 13; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 二氧化硫; 自动; 是; 烟气在线监测; 焚烧炉废气排口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/4小时; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017; /. 14; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 镉; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001,大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 64.2-2001,大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法HJ/T 64.3-2001; /. 15; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 二噁英类; 自动; 是; 烟气在线监测; 焚烧炉废气排口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/4小时; 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008; /. 16; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 铅; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 685-2014; /. 17; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 汞; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; /; /. 18; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 氟化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/月; 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 688-2013; /. 19; FQ004; 焚烧炉废气排口; 烟气流速,温度,风速; 一氧化碳; 自动; 是; 烟气在线监测; 焚烧炉废气排口; 是; 非连续采样 至少3个; 1次/4小时; 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999; /. |

表22 进水自行监测信息表

| 序号 | 污染源类别 | 进水口编号 | 进水口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

1、严格按照国标法监测。2、氯离子较高做好屏蔽。3、自动监测按要求进行标定。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、数据如实记录存档，历史数据随时可以调阅。2、手工分析数据及时归类存档，按文档记录要求。

- （二）环境管理台账记录

表23 环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 监测记录信息; 在线设备运行记录; 12次/天; 电子台账+纸质台账. 2; 生产设施运行管理信息; 设备运行情况及; 3次/天; 纸质台账. |

- 八、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

无

- 九、改正规定（如需）

表24 改正规定信息表

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十、附图

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

- 附录1

水解酸化设施

| 设施名称：水解酸化池 设施编号：T303 |  |
| --- | --- |
| 水质标准 | 废水流量：840 m³/h 废水温度：15-35 ℃ pH：6-9 进水：COD：450 mg/L BOD5：300 mg/L BOD/COD：0.67 出水：COD：450 mg/L BOD5：350 mg/L BOD/COD：0.78 mg/L |
| 设计参数 | 单池设计水量：52.5 m³/h 数量：16 水力负荷：6.4 m³（m²·d） 上升速度：0.26 m/h 污泥层高度：4 m |
| 结构参数 | 池体结构：矩形 水池格数：16 长：14 m 宽：14 m 深：10 m 有效水深：9 m 长宽比：1 或（直径： m 高： m） 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 辅助设备 | 配水设备：穿孔管布水器 排泥设备：静压排泥 |
| 填料信息 | 是否有填料：是 填料类型：弹性填料 填料规格： 填料层高度：3m 填料量：9408 m³ 填充率：40 % |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：密闭 加盖材质：水泥 |

混凝沉淀池

| 设施名称：混凝沉淀池 设施编号：T301 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：840 m³/h 进水：COD：500 mg/L SS：400 mg/L 总磷：2 mg/L 出水：COD：450 mg/L SS：360 mg/L 总磷：1.6 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：210 m³/h 数量：4 表面水力负荷：0.97 m³/（m²·h） |
| 混凝池 | 长：3 m 宽：3 m 深：4.5 m 有效水深：4 m 容积：36 m³ 反应时间： min 搅拌机型式： 台数：4 转速：48 rpm |
| 絮凝池 | 长：3 m 宽：3 m 深：4.5 m 有效水深：4 m 容积：36 m³ 反应时间： min 搅拌机型式： 台数：12 转速： rpm |
| 沉淀池 | 沉淀池型式：平流式 进出水方式：一端进水一端出水 长：36 m 宽：6 m 深：4.5 m 或（直径： m 深： m） 有效水深：4 m 有效容积：864 m³ 有效停留时间：3 h |
| 刮泥设备 | 是否重力排泥：是 |
| 污泥泵信息 | 剩余污泥排放方式：间断 剩余污泥泵参数：流量：10 m³/h 扬程：20 m 台数：（用1 备1） 剩余污泥量： m³/d 剩余污泥浓度： % |
| 药剂使用情况 | PAC 投加量：50mg/L PAM 投加量：2 |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：密闭 加盖材质：水泥 |

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：T302 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：840 m³/h 出水：COD：450 mg/L 氨氮：35 mg/L 总氮：50 mg/L 总磷：2 mg/L SS：360 mg/L 石油类：6 mg/L pH：7-8 BOD5：300mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：840 m³/h 数量：1 有效容积：10000 m³ 调节容积：7000 m³ 均质容积：7000 m³ 调节时间：10 h 均质时间：12 h |
| 结构尺寸（单池） | 长：56 m 宽：30 m 深：6 m |
| 收油设施 | 无 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量： 型式： |
| 污水提升泵 | 流量： m3/h，扬程： m，台数：（ 用 备） |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：密闭 加盖材质：水泥 |

膜生物反应器（MBR）

| 设施名称：膜生物反应器（MBR） 设施编号：T305 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：840 m³/h 进水：COD：450 mg/L 氨氮：35 mg/L 总氮：50 mg/L 总磷：1.6 mg/L 出水：COD：150 mg/L 氨氮：5 mg/L 总氮：15 mg/L 总磷：0.5 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：210 m³/h 数量：4 容积负荷 COD容积负荷：0.4kg/（m³·d） NH₃-N容积负荷：0.04kg/（m³·d） NO₃-N容积负荷：0.05kg/（m³·d） 污泥浓度（MLSS）：4.5 g/L 剩余污泥量：100 m³/d 剩余污泥浓度：1 % pH：7-8 DO：3.5 mg/L ORP：400 mV 污泥回流比：200 % |
| 结构尺寸 | 长：36 m 宽：15 m 高：6 m 有效水深：5 m 有效容积：2700 m³ |
| 厌氧区 | 长：12 m 宽：15 m 高：6 m 有效水深：5 m 有效容积：900 m³ |
| 缺氧区1 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区1 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 缺氧区2 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区2 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 膜区 | 膜类型：中空纤维膜 膜过滤型式：外压式 水通量： L/（m²·min） 有效面积： m² 膜元件总数量： 曝气量： m³/min 水力停留时间： h 工作周期： min 运行时间： min 间歇停止过滤时间： min |
| 填料信息 | 是否安装填料： |
| 膜擦洗风机 | 风机型式：空气悬浮风机 台数：（用1 备1） 额定功率：150 kW 额定风量：120 m3/min 额定压力：58.8 kPa |
| 曝气头 | 种类：管式曝气器 通气量：L/（个·min） 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 污泥回流泵 | 泵台数：（用1 备） 流量：400 m³/h 扬程：5 m |
| 剩余污泥泵 | 剩余污泥排放方式：间断 剩余污泥泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否投加药剂：否 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失去率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量：550 mg/L NaOH 用量：110 mg/L 柠檬酸 用量：2750 mg/L |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：密闭 加盖材质：水泥 |

介质过滤器

| 设施名称：介质过滤池/器 设施编号：T603 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1680 m³/h 进水：COD：100 mg/L SS：10 mg/L 出水：COD：100 mg/L SS：70 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：1667 m³/h 台数：1 滤速：3334 m/h |
| 结构尺寸 | 型式：钢混结构 长： m 宽： m 深： m 或（直径： m 高： m） |
| 滤料参数 | 介质种类：纤维束 有效粒径： mm 表面积： m²/g 颗粒密度： g/cm³ 滤层厚度： m 滤料数量： |
| 反洗参数 | 一次反洗量：10 m³ 反洗方式：水洗 10 min 反洗历时：10 min 过滤周期： h 反洗泵参数：流量：50 m³/h 扬程：7 m 台数：（1 用 1 备） 反洗风机风量：流量： m³/h 压力： kPa 台数：（ 用 备） |
| 搅拌机 | 无 |

高级氧化设施——芬顿氧化（Fenton）

| 设施名称：高级氧化设施 设施编号：T601 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1680 m³/h 进水：COD：180 mg/L SS：70 mg/L 出水：COD：100 mg/L SS：70 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：840 m³/h 数量：2 PH：酸化池：3.5 氧化池：3.5 中和池：7 |
| 酸化池（单池） | 长：6 m 宽：2.95 m 深：6 m 有效水深：5 m 有效容积：90 m³ 水力停留时间：10 min |
| 氧化池（单池） | 长： m 宽： m 深： m 有效水深： m 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 中和池（单池） | 长：6 m 宽：6 m 深：6 m 有效水深：5 m 有效容积：180 m³ 水力停留时间：20 min |
| 沉淀池（单池） | 长：38 m 宽：6 m 深：5.5 m 或（直径： m 深： m） 表面水力负荷：2.2 m³/（m²·h） |
| 搅拌形式 | 气动搅拌机 空气供给强度：5 L/（s·m²） |
| 化学药剂 | 酸：硫酸 浓度：98 % 投加量：50 mg/L 催化剂（硫酸亚铁）浓度：88 % 投加量：820 mg/L 氧化剂（双氧水） 浓度：27.5 % 投加量：165 mg/L 中和剂（氢氧化钠）浓度：32 % 投加量：128 mg/L |
| 是否加盖 |  |

混凝沉淀池

| 设施名称：混凝沉淀池 设施编号：T207 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：840 m³/h 进水：COD：500 mg/L SS：400 mg/L 总磷：2 mg/L 出水：COD：450 mg/L SS：360 mg/L 总磷：1.6 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：840 m³/h 数量：1 表面水力负荷：0.97 m³/（m²·h） |
| 混凝池 | 长：4 m 宽：4 m 深：6 m 有效水深：5 m 容积： m³ 反应时间： min 搅拌机型式： 台数： 转速： rpm |
| 絮凝池 | 长：3 m 宽：3 m 深：6 m 有效水深：6 m 容积： m³ 反应时间： min 搅拌机型式： 台数： 转速： rpm |
| 沉淀池 | 沉淀池型式：斜板（管）式 进出水方式：一端进水一端出水 长：20 m 宽：7 m 深：6 m 或（直径： m 深： m） 有效水深：5 m 有效容积： m³ 有效停留时间： h |
| 刮泥设备 | 是否重力排泥：是 |
| 污泥泵信息 | 剩余污泥排放方式：间断 剩余污泥泵参数：流量：10 m³/h 扬程：20 m 台数：（用1 备） 剩余污泥量： m³/d 剩余污泥浓度： % |
| 药剂使用情况 | PAC 投加量：50mg/L PAM 投加量：2 |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：密闭 加盖材质：玻璃钢盖板 |

污水调节池

| 设施名称：调节池 设施编号：T201 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：840 m³/h 出水：COD：500 mg/L 氨氮：50 mg/L 总氮：50 mg/L 总磷：2 mg/L SS：360 mg/L 石油类：6 mg/L pH：7-8 BOD5：300mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：840 m³/h 数量：1 有效容积：5000 m³ 调节容积：3000 m³ 均质容积：2000 m³ 调节时间：5 h 均质时间：6 h |
| 结构尺寸（单池） | 长：35 m 宽：30 m 深：5 m |
| 收油设施 | 无 数量： 规格型号： |
| 搅拌机 | 数量： 型式： |
| 污水提升泵 | 流量：250 m3/h，扬程：12 m，台数：（ 3 用 1 备） |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：密闭 加盖材质：水泥 |

水解酸化设施

| 设施名称：水解酸化池 设施编号：T209 |  |
| --- | --- |
| 水质标准 | 废水流量：840 m³/h 废水温度：15-35 ℃ pH：6-9 进水：COD：450 mg/L BOD5：300 mg/L BOD/COD：0.67 出水：COD：450 mg/L BOD5：350 mg/L BOD/COD：0.78 mg/L |
| 设计参数 | 单池设计水量：840 m³/h 数量：1 水力负荷：0.97 m³（m²·d） 上升速度：0.26 m/h 污泥层高度：4 m |
| 结构参数 | 池体结构：矩形 水池格数： 长：30 m 宽：30 m 深：5 m 有效水深：5 m 长宽比： 或（直径： m 高： m） 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 辅助设备 | 配水设备：穿孔管布水器 排泥设备： |
| 填料信息 | 是否有填料： |
| 是否加盖 |  |

膜生物反应器（MBR）

| 设施名称：膜生物反应器（MBR） 设施编号：T210 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：840 m³/h 进水：COD：450 mg/L 氨氮：50 mg/L 总氮：50 mg/L 总磷：1.6 mg/L 出水：COD：80 mg/L 氨氮：15 mg/L 总氮：15 mg/L 总磷：0.5 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理水量：840 m³/h 数量：1 污泥负荷 COD污泥负荷：0.4kg（COD）/kgMLSS·d BOD5污泥负荷：0.04kg（BOD5）/kgMLSS·d NH₃-N污泥负荷：0.05kg（NH₃-N）/kgMLSS·d NO₃-N污泥负荷：4.5kg（NO₃-N）/kgMLSS·d 污泥浓度（MLSS）：4.5 g/L 剩余污泥量：100 m³/d 剩余污泥浓度：1 % pH：7-8 DO：3.5 mg/L ORP：400 mV 污泥回流比：100 % |
| 结构尺寸 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深：5 m 有效容积：1800 m³ |
| 厌氧区 | 长： m 宽： m 高： m 有效水深：5 m 有效容积：2450 m³ |
| 缺氧区1 | 有效容积：2400 m³ 水力停留时间：4 h |
| 好氧区1 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量：120 有效容积：1300 m³ 水力停留时间：20 h |
| 缺氧区2 | 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 好氧区2 | COD容积负荷： kg（COD）/m³·d 曝气量： 有效容积： m³ 水力停留时间： h |
| 膜区 | 膜类型：中空纤维膜 膜过滤型式：内压式 水通量： L/（m²·min） 有效面积： m² 膜元件总数量： 曝气量： m³/min 水力停留时间： h 工作周期： min 运行时间： min 间歇停止过滤时间： min |
| 填料信息 | 是否安装填料： |
| 膜擦洗风机 | 风机型式：空气悬浮风机 台数：（用1 备1） 额定功率：150 kW 额定风量：120 m3/min 额定压力：58.8 kPa |
| 曝气头 | 种类：旋流式 通气量：L/（个·min） 个数： 种类： 通气量： m³/（h·个） 个数： 长度： |
| 污泥回流泵 | 泵台数：（用 备） 流量： m³/h 扬程： m |
| 剩余污泥泵 | 剩余污泥排放方式：间断 剩余污泥泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（用 备） |
| 药剂使用情况 | 是否投加药剂：否 |
| 反洗及化学清洗 | 反洗水失去率： % 化学增强反洗周期： 周 化学正洗周期： 周 在线水清洗周期： 天 |
| 药剂（化学清洗） | NaClO 用量：550 mg/L NaOH 用量：110 mg/L 柠檬酸 用量：2750 mg/L |
| 是否加盖 | 是 加盖型式：密闭 加盖材质：水泥 |

介质过滤器

| 设施名称：介质过滤池/器 设施编号：T604 |  |
| --- | --- |
| 设计水质 | 废水流量：1680 m³/h 进水：COD：50 mg/L SS：10 mg/L 出水：COD：100 mg/L SS：20 mg/L |
| 设计参数 | 单池处理量：120 m³/h 台数：14 滤速：11 m/h |
| 结构尺寸 | 型式：钢制设备 长： m 宽： m 深： m 或（直径：3.8 m 高：12 m） |
| 滤料参数 | 介质种类：活性炭 有效粒径：8 mm 表面积： m²/g 颗粒密度： g/cm³ 滤层厚度： m 滤料数量： |
| 反洗参数 | 一次反洗量：0 m³ 反洗方式： min 反洗历时： min 过滤周期： h 反洗泵参数：流量： m³/h 扬程： m 台数：（ 用 备） 反洗风机风量：流量： m³/h 压力： kPa 台数：（ 用 备） |
| 搅拌机 | 无 |